## Sheet2
苏大堰排涝站水泵故障维修工程量清单
序号 | 潜水轴流泵潜水电泵维修内容 | 单位 | 数量 | 综合单价（元） | 合价（元） | 备注
1 | 现场设备拆除、起吊、运输、 回装与调试 | 台 | 2
2 | 电机拆卸、水泵拆卸解体,清洗，去锈，防锈处理，底漆及总装配费 | 台 | 2 |  |  | 按《潜水电泵检查维修手册》执行
3 | 电机绝缘检测 | 套 | 2
4 | 清理电机定子，并进行烘干后真空压力浸漆 | 台 | 2 |  |  | 清洗油污、去潮后检查绕组的绝缘电阻；采用真空压力浸渍工艺浸漆；更换各项传感元件
5 | 转子清理、烘干及转子断排检查、轴挡检查、校验转子平衡 | 套 | 2 |  |  | 脱焊、断焊进行修复，校转子平衡
6 | 更换动力电缆密封、信号线密封（皮碗密封） | 台 | 2
7 | 更换水泵保护监测探头及元件 | 套 | 2
8 | 更换轴承 | 台套 | 2 |  |  | 国产优质品牌
9 | 更换所有静态密封、骨架油封 | 套 | 2 |  |  | 水泵部件检测修复(叶轮、导叶体、吸水室)
10 | 更换不锈钢紧固件 | 台套 | 2
11 | 更换机械密封（三套） | 台套 | 2 |  |  | 国产品牌
12 | 更换润滑油、润滑脂 | 台 | 2
13 | 电机转子导条探伤检査、转子、叶轮动平衡试验 | 次 | 2
14 | 潜水电机定子耐压试验 | 台次 | 2 |  |  | 按《潜水电泵检查维修手册》执行
15 | 整机装配及潜水电机气密试验 | 台次 | 2 |  |  | 按“潜水电机工艺过程流程”要求组装电泵,按规定做气密试验
16 | 水泵整体全面防腐处理及全面油漆 | 台 | 2 |  |  | 按防腐工艺进行
17 | 潜水泵整机试验 | 台 | 2
18 | 检查电机上下端盖、轴承档、轴承座、机封座等 | 台套 | 2 |  |  | 检测同心度、公差尺寸，对缺陷进行修复
19 | 检查水力部件（主轴检查修复） | 台 | 2 |  |  | 将泵段部分拆开，检查叶片、叶轮外壳内衬、叶轮毂的汽蚀情况，对中度或以上汽蚀，按汽蚀损坏处理方案处理。
20 | 水泵房大门拆除及安装 | 项 | 1
合计